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Łódź, 23.09.2026 r. 

PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI PRZYSZŁEGO ZAMÓWIENIA


Zamawiający:
Muzeum Sztuki w Łodzi
Adres:

90-734 Łódź ul. Więckowskiego 36

Telefon:

42 633 97 90

Regon: 

000 277 500
NIP: 

724 10 00 146

1. Przedmiot oszacowania

W związku z koniecznością oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Zamawiający zwraca się z prośbą 
o dokonanie szacunkowej wyceny zadania pn. Przebudowa systemów HVAC w Muzeum Pałacu Herbsta, w celu zapewnienia wymaganych parametrów mikroklimatu, podniesienia standardu ochrony zbiorów oraz funkcjonalności infrastruktury technicznej obiektu.
2. Etap I
Opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy systemów HVAC, automatyki i BMS w Muzeum Pałacu Herbsta [m.in. obejmująca instalacje sanitarne (w tym HVAC, instalacje wodno-kanalizacyjne, kominiarskie, instalacja wody lodowej, branża elektryczna, automatyka z BMS, a także architektoniczna oraz konstrukcyjna (w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji, stanowiącej podstawę realizacji Etapu II i Etapu III inwestycji oraz umożliwić uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych i pozwoleń niezbędnych do wykonania robót budowlanych.
Konieczność wykonania opracowania wynika z m.in. Opinii technicznej dotyczącej funkcjonowania systemów HVAC w Muzeum Pałac Herbsta wraz z opracowanym programem naprawczym (2026), a obejmuje również wszelkie rozwiązania niezbędne do osiągnięcia zakładanych celów inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną.

Dokumentacji ma stanowić podstawę do etapowej realizacji robót montażowo-budowlanych.
Dokumentacja powinna uwzględniać aktualne oraz planowane wymagania prawne dotyczące efektywności energetycznej budynków i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w zakresie mającym zastosowanie do obiektów użyteczności publicznej oraz specyfiki obiektów muzealnych.

3. Podstawa prawna opracowania dokumentacji
3.1 Opinia techniczna dotycząca funkcjonowania systemów wentylacji, klimatyzacji   chłodzenia oraz automatyki w budynkach Muzeum Pałacu Herbsta wraz z opracowaniem programu naprawczego, 

3.2 Dokumentacja archiwalna i powykonawcza obiektu będąca w posiadaniu Zamawiającego, 

3.3 Wizja lokalna oraz inwentaryzacja w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji,
3.4 Wytyczne i uzgodnienia Zamawiającego,

3.5 Obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:

· Ustawa Prawo budowlane, 

· Rozporządzenie w sprawie Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

· Przepisy i wymagania wynikające z ochrony konserwatorskiej obiektu,
· Przepisy ochrony przeciwpożarowej, 

· Przepisy dotyczące efektywności energetycznej budynków,

· Obowiązujące normy oraz wytyczne branżowe.
4. Wymagania konserwatorskie 

· Muzeum Pałac Herbsta jest wpisane do rejestru zabytków pod numerami A/44, A/361 oraz B/26. 

· Dokumentację projektową należy opracować z uwzględnieniem wymagań wynikających z ochrony konserwatorskiej obiektu oraz obowiązujących przepisów dotyczących zabytków. 

· Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji właściwego organu ochrony zabytków, jeżeli będą wymagane dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego. 

· Projektowane rozwiązania powinny ograniczać do niezbędnego minimum ingerencję 
w historyczną substancję obiektu oraz uwzględniać wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe i uzasadnione technicznie. 

· Dokumentacja powinna uwzględniać wymagania związane z ochroną zabytkowego charakteru obiektu przy jednoczesnym zapewnieniu warunków niezbędnych do ochrony i ekspozycji zbiorów muzealnych.

· Przy opracowywaniu dokumentacji należy wykorzystać dostępną dokumentację archiwalną 
i powykonawczą będącą w posiadaniu Zamawiającego oraz informacje i wytyczne przekazane przez Zamawiającego dotyczące historii obiektu, jego funkcjonowania i istniejącej infrastruktury technicznej.

5. Wymagania energetyczne i eksploatacyjne 

· Projektowane rozwiązania powinny umożliwiać etapową realizację inwestycji bez pogorszenia bezpieczeństwa zbiorów oraz funkcjonowania obiektu.
· Zastosowane urządzenia winne być kompatybilne i integrowane z istniejącymi urządzeniami.

· Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać rozwiązania służące poprawie efektywności energetycznej systemów HVAC oraz ograniczeniu kosztów eksploatacyjnych obiektu. 

· Projektowane rozwiązania powinny zapewniać możliwość efektywnej i niezawodnej pracy systemów ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, automatyki i BMS. 

· Dokumentacja powinna uwzględniać aktualne oraz planowane wymagania prawne dotyczące efektywności energetycznej budynków oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w zakresie mającym zastosowanie do obiektów użyteczności publicznej i administracji. 

· Projektowane rozwiązania powinny umożliwiać optymalizację zużycia energii przy jednoczesnym zapewnieniu parametrów środowiskowych wymaganych dla ochrony i ekspozycji zbiorów muzealnych. 

· Należy dążyć do wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej obiektu wszędzie tam, gdzie jest to możliwe i uzasadnione technicznie oraz ekonomicznie. 

· Dokumentacja powinna uwzględniać łatwość eksploatacji, serwisowania i utrzymania projektowanych rozwiązań przez służby techniczne Muzeum. 

· Projektowane rozwiązania powinny zapewniać bezpieczny i wygodny dostęp do urządzeń technicznych, instalacji oraz elementów automatyki w zakresie niezbędnym do prowadzenia bieżącej obsługi eksploatacyjnej, konserwacji, przeglądów, diagnostyki, regulacji, serwisowania oraz wymiany poszczególnych elementów i urządzeń przez służby techniczne Muzeum oraz firmy zewnętrzne.

· Przy opracowywaniu etapowania realizacji należy uwzględnić konieczność funkcjonowania obiektu podczas prowadzenia prac oraz zapewnienie ciągłości ochrony i przechowywania zbiorów muzealnych.

6. Wymagania mikroklimatyczne:
Dokumentacja projektowa powinna przewidywać rozwiązania umożliwiające utrzymanie wymaganych parametrów mikroklimatu w pomieszczeniach muzealnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w Opinii technicznej dotyczącej funkcjonowania systemów HVAC w Muzeum Pałacu Herbsta. 

Dla pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania i ekspozycji zbiorów muzealnych należy wstępnie przyjąć następujące parametry powietrza (24/7/365): 

Temperatura T w 0C

W sezonie grzewczym: +18°C ≤ T ≤ +210C, ogrzewanie działa, gdy T < +180C 

Poza sezonem grzewczym: +18°C ≤ T ≤ +240C, chłodzenie działa, gdy T ≥ +180C

Wilgotność względna RH %

W sezonie grzewczym: 35% ≤ RH ≤ 60%


Poza sezonem grzewczym: 40% ≤ RH ≤ 60%

Gdy RH spada poniżej 25% można obniżać T do +150C

Fluktuacja dobowa nie powinna przekraczać T ±40C, RH±10%

Projektowane rozwiązania powinny umożliwiać utrzymanie wymaganych parametrów przez cały rok oraz ograniczać wahania temperatury i wilgotności mogące negatywnie wpływać na stan zachowania zbiorów muzealnych. 

Projektowane rozwiązania powinny umożliwiać monitorowanie i kontrolę parametrów mikroklimatu w pomieszczeniach objętych zakresem opracowania. 

Dokumentacja powinna uwzględniać rozwiązania zapewniające odpowiednią filtrację powietrza nawiewanego, w tym zastosowanie filtracji wtórnej o klasie co najmniej EU9 (ISO ePM1 80% zgodnie z EN ISO 16890) lub równoważnej zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. 
7. Dokumentacja powinna obejmować:

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do określenia wymaganych procedur administracyjnych dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego oraz opracowania dokumentacji w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa.

· Inwentaryzacja i weryfikacja stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do projektowania w tym niezbędne odkrywki.

· Projekt budowlany wraz z zagospodarowaniem terenu, w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa, o ile będzie wymagany dla przyjętych rozwiązań projektowych, obejmujący całość inwestycji.

· Projekt wykonawczy w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa z wyraźnym podziałem na dwa Etapy inwestycji, 

· Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy systemów HVAC, automatyki i BMS. 

· Opracowanie rozwiązań dla Etapu II i Etapu III wraz z określeniem etapowania realizacji inwestycji. Dopuszcza się korektę zakresu rzeczowego poszczególnych etapów na etapie opracowania dokumentacji projektowej, po uzgodnieniu z Zamawiającym, z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych, organizacyjnych, konserwatorskich oraz możliwości finansowania Inwestycji. 

· Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji stanu technicznego, drożności oraz możliwości wykorzystania istniejących kanałów kominowych i instalacyjnych w zakresie niezbędnym do przyjęcia rozwiązań projektowych.

· Opracowanie przedmiarów robót. 

· Opracowanie kosztorysów inwestorskich. 

· Opracowanie STWiOR. 

· Opracowanie zbiorczego zestawienia kosztów oraz zbiorczego zestawienia kosztów odrębnie dla Etapu II i Etapu III inwestycji. 

· Opracowanie dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej. 

· Wyodrębnienie dokumentacji, przedmiarów, kosztorysów i STWiOR dla Etapu II i Etapu III.
· Uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji niezbędnych do realizacji zamierzenia inwestycyjnego, w tym wymaganych przez właściwy organ ochrony zabytków.

8. Etap II 

Wykonanie prac związanych z przebudową systemów ogrzewania i chłodzenia oraz przygotowaniem infrastruktury technicznej do realizacji Etapu III Inwestycji. 

9. Etap III

Wykonanie rozwiązań niezbędnych do osiągnięcia docelowych parametrów mikroklimatu oraz pełnej funkcjonalności systemów wentylacji, automatyki i BMS.

W celu oszacowania zarówno Etapu II, jak i Etapu III należy przyjąć do wyceny założenia z opinii technicznej dotyczącej funkcjonowania systemów HVAC w Muzeum Pałac Herbsta wraz z opracowanym programem naprawczym (2026).
10. Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji zadania.

Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji zadania, zgodnie z art. 20 ustawy Prawo budowlane.
Pozostałe informacje:

W odpowiedzi prosimy o podanie szacunkowej ceny netto/brutto – zgodnie z  Formularzem oszacowania. 

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres  m.kryszka@msl.org.pl oraz zamowienia@msl.org.pl, w terminie do dnia 01.10.2026 r.
Informujemy, że przedmiotowa prośba nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dn. 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320). 

Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie rynku firm oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych 
z planowanym zamówieniem publicznym.

Załączniki:

· Formularz oszacowania

· Opinia techniczna dotycząca funkcjonowania systemów HVAC w Muzeum Pałac Herbsta wraz z opracowanym programem naprawczym – Ewa Szaniawska – 2026 r.
· 2.TABELA_Nr_1_Bilans_powietrza_MPH_Bud._1_1a_08.2026



· 2.TABELA_Nr_2_Bilans_powietrza_MPH_Bud._2_2a_3_08.2026

· 2.TABELA_Nr_3_Bilans_powietrza_MPH_Bud._4_5_08.2026



· 3.TABELA Nr 4_Dobór_klimakonwektorów_MPH_st.istn._08.2026

· 3.TABELA_Nr_5_Dobór_klimakonwektorów_v.1_glikol_woda_MPH_08.2026

· 3.TABELA_Nr_6_Dobór_klimakonwektorów_v.1_woda_MPH_08.2026

· 3.TABELA_Nr_7_Dobór_klimakonwektorów_v.2_glikol_woda_MPH_08.2026

· 3.TABELA_Nr_8_Dobór_klimakonwektorów_v.2_woda_MPH_08.2026

· 4.TABELA_Nr_9_Zestawienie_dobranych_urządzeń_osusz_freon_MPH_08.2026


·  4.TABELA_Nr_10_Zestawienie_dobranych_urządzeń_oszusz_woda_MPH_08.2026

· 4.TABELA_Nr_11_Zestawienie_dobranych_urządzeń_pozostałe_MPH_08.2026

· 5.Opinia_nr_673_z_wyniku_przeprowadzonego_sprawdzenia_przewodów_kominowych_08.2026

· Rys.W1_Pałac_Rrzut_piwnic_MPH_08.2026

· Rys.W2_Pałac _Rrzut_parteru_MPH_08.2026

· Rys.W3_Pałac_Rrzut_piętra_MPH_08.2026

· Rys.W4_Pałac_Rrzut_poddasza_MPH_08.2026

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju 

Andżelika Bauer
Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) uprzejmie informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Więckowskiego 36.

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iodo@msl.org.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji przedmiotu umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) c) f)  RODO.

4. Odbiorcami/kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i osoby współpracujące przy wykonywaniu umowy, podmioty świadczące usługi dla Muzeum Sztuki w Łodzi – audytorzy podatkowi, biegli rewidenci badający sprawozdania finansowe, podmioty wspierające usługi płatnicze drogą elektroniczną, dostawcy systemów informatycznych i usług IT, upoważnione organy publiczne – na ich żądanie.

5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres realizowania umowy, a następnie klasyfikowane i przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, oraz prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 17 i 18 RODO.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa.

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji umowy. Brak udostępnienia danych osobowych będzie skutkował niemożliwością zawarcia umowy.

Formularz oszacowania

Nazwa Wykonawcy
______________________________________________

Adres Wykonawcy 
______________________________________________

e-mail: 

               ______________________________________________
W odpowiedzi na prośbę o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia:

Przebudowa systemów HVAC w Muzeum Pałacu Herbsta, w celu zapewnienia wymaganych parametrów mikroklimatu, podniesienia standardu ochrony zbiorów oraz funkcjonalności infrastruktury technicznej obiektu,
informujemy, że szacunkowa wartość przyszłego zamówienia może przyjąć następujące wartości:

	Lp.
	Nazwa
	Wartość netto    

w PLN
	Wartość brutto

w PLN

	1
	Etap I
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zamówienia pn. Przebudowa systemów HVAC w Muzeum Pałacu Herbsta, w celu zapewnienia wymaganych parametrów mikroklimatu, podniesienia standardu ochrony zbiorów oraz funkcjonalności infrastruktury technicznej obiektu.
	
	

	2
	Etap II*
Wykonanie prac związanych z przebudową systemów ogrzewania i chłodzenia oraz przygotowaniem infrastruktury technicznej do realizacji Etapu III Inwestycji. 
	
	

	3
	Etap III*
Wykonanie rozwiązań niezbędnych do osiągnięcia docelowych parametrów mikroklimatu oraz pełnej funkcjonalności systemów wentylacji, automatyki i BMS.
	
	

	4
	Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji zadania.
	
	


*W celu oszacowania Etapu II i III należy przyjąć do wyceny założenia z opinii technicznej dotyczącej funkcjonowania systemów HVAC w Muzeum Pałac Herbsta wraz z opracowanym programem naprawczym (2026).

.........................................................

(Data i podpis Wykonawcy)
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